## SP3DReport_Definition (hidden)
Note on A1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <EXCEL_LAYOUT_DEFINITION TemplateUsed="2P013" MultiSheet="Yes"><REPORT_SHEET_LAYOUT FillingMode="CopyDown" SheetName="Sheet1"><HEADER StartRow="1" EndRow="2" RepeatOnNew="Yes"/><ITEMS><ITEM Name="Pipe" ParentItem="" ItemRowsSpacing="0" ItemRowsSpreading="1" RecordsPerPage="0"><ATTRIBUTES><ATTRIBUTE Name="oid" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="KKS" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="GroupPressure" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Description" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Desc1" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Desc2" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Manufacturer" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Material" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="GroupPNAEG" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="SafetyClass" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="QTY" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Izm" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="UnitWeight" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="TotalWeight" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Group" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="SortType" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="ComponentSort" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="NPD" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="QualityCategory" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="OutsideDiameter" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="WallThickness" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="PipeRunName" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Pressure" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Temperature" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="IsSpool" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="GeometricIndustryStandard" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="TOINaznach" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="MaterialForSpec" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="RMRoomName" IsLocked="No"/></ATTRIBUTES><QUERY_PARAMETERS><XREF_PARAMETER Name="FilterName" Value=""/><XREF_PARAMETER Name="FilterLocation" Value=""/><XREF_PARAMETER Name="FilterDescription" Value=""/></QUERY_PARAMETERS><SORT><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Group" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Pressure" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Temperature" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="SortType" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="KKS" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="ComponentSort" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="DESC"><XREF_ATTRIBUTE Name="NPD" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="SafetyClass" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc1" Value=""/></COLUMN></SORT><GROUPING><GROUP_ATTRIBUTES><XREF_ATTRIBUTE Name="Group" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="SortType" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="NPD" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc1" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="KKS" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="ComponentSort" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="SafetyClass" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Pressure" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Temperature" Value=""/></GROUP_ATTRIBUTES><NUMBER Style="Numeric" Base="1" Step="1" IsContinued="No"><OUTPUT_ATTRIBUTE Name="ItemNum" IsLocked="Yes"/></NUMBER></GROUPING></ITEM></ITEMS><MACROS><MACRO ExcelOrAddinFile="" Module="Sheet1" Method="Format_Spec_Pipes" Type="" Arg=""/></MACROS></REPORT_SHEET_LAYOUT><REPORT_SHEET_LAYOUT FillingMode="CopyDown" SheetName="Sheet2"><HEADER StartRow="1" EndRow="1" RepeatOnNew="No"/><ITEMS><ITEM Name="Supports" ParentItem="" ItemRowsSpacing="0" ItemRowsSpreading="1" RecordsPerPage="0"><ATTRIBUTES><ATTRIBUTE Name="oid" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="KKS" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Desc1" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Desc2" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Material" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Manufacturer" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="QTY" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Izm" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="UnitWeight" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="TotalWeight" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="Group" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="OutDiameter" IsLocked="No"/><ATTRIBUTE Name="ComponentSort" IsLocked="No"/></ATTRIBUTES><QUERY_PARAMETERS><XREF_PARAMETER Name="FilterName" Value=""/><XREF_PARAMETER Name="FilterLocation" Value=""/><XREF_PARAMETER Name="FilterDescription" Value=""/></QUERY_PARAMETERS><SORT><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Group" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc2" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="KKS" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="ComponentSort" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc1" Value=""/></COLUMN><COLUMN Order="ASC"><XREF_ATTRIBUTE Name="UnitWeight" Value=""/></COLUMN></SORT><GROUPING><GROUP_ATTRIBUTES><XREF_ATTRIBUTE Name="KKS" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc1" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Group" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="ComponentSort" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="Desc2" Value=""/><XREF_ATTRIBUTE Name="UnitWeight" Value=""/></GROUP_ATTRIBUTES><NUMBER Style="Numeric" Base="1" Step="1" IsContinued="No"><OUTPUT_ATTRIBUTE Name="ItemNum" IsLocked="Yes"/></NUMBER></GROUPING></ITEM></ITEMS><MACROS><MACRO ExcelOrAddinFile="" Module="Sheet2" Method="Format_Spec_Supports" Type="" Arg=""/><MACRO ExcelOrAddinFile="" Module="Sheet1" Method="Format_Spec_Final" Type="" Arg=""/></MACROS></REPORT_SHEET_LAYOUT><REPORT_SHEET_LAYOUT FillingMode="CopyDown" SheetName="Sheet4"><HEADER StartRow="1" EndRow="2" RepeatOnNew="No"/><ITEMS/><MACROS/></REPORT_SHEET_LAYOUT><REPORT_SHEET_LAYOUT FillingMode="FillDown" SheetName="Sheet5"><ITEMS/></REPORT_SHEET_LAYOUT></EXCEL_LAYOUT_DEFINITION>
Note on C2: Falcon Jean Francois: It can be: 0 = Fill Down 1 = Copy Down 2 = Copy Up

## Sheet1
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Пози-ция | Код KKS | Наименование и техническая характеристика | Материал | Документ / Группа или Категория | Единица измерения | Количество | Масса 1 ед., kg | Масса общая, kg | Категория обеспечения качества | Помещение | Примечание
| 00SBA50 | Рр=2,1 МПа, t=150 °С | [8 empty] | Трубопровод прямой сетевой воды на внеплощадочные потребители (г. Курчатов, Курская АЭС)
1. Изделия трубопроводов
1.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 684.3 | 195.23 | 133595.889 | QA4 |  | L(строительная)=736,1м | 736.1
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1.8 | 36.6 | 65.88 | QA4 |  | L(строительная)=2,82м | 2.82
3 |  | Колено 90° 720х15 035 СТО 79814898 699-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 25 | 409.66 | 10241.5 | QA4 |  | l=1000 мм
4 |  | Колено П 90°- 219х8 PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 19.9 | 19.9 | QA4 |  | l=300 мм
5 |  | Тройник переходный 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34 10.764-97 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 3 | 119.6 | 358.8 | QA4 |  | l=600 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 144281.969
1.2 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN<100 из углеродистой стали
6 |  | Труба 89х3,5 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1 | 7.38 | 7.38 | QA4 |  | L(строительная)=1,68м | 1.68
7 |  | Труба 57х3 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 1 | 4 | 4 | QA4 |  | L(строительная)=1,70м | 1.7
8 |  | Колено П 90°- 89х3,5 PN40 04 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 1.4 | 2.8 | QA4 |  | l=120 мм
9 |  | Штуцер 89х4,5-700 112 ОСТ 34 10.761-97 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 0.96 | 1.92 | QA4 |  | l=100 мм
10 |  | Штуцер 57х3-700 088 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
11 |  | Колено П 90°- 57х3,5 PN40 02 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 2 | 0.5 | 1 | QA4 |  | l=75 мм
12 |  | Штуцер 32х2-700 044 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 0.15 | 0.15 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 18.85
2. Опоры и подвески
2.1 Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
13 |  | Опора скользящая 720 ТС-624.000-054 | сборный |  | шт. | 62 | 35 | 2170 | QA4
14 |  | Опора неподвижкая бугельная 720 Т44.16.00.000 | сборный |  | шт. | 8 | 193.4 | 1547.2 | QA4
15 |  | Опора скользящая 89 ТС-623.000-06 | сборный |  | шт. | 1 | 1.46 | 1.46 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 3718.66
| 00SBA50 | Р=1,0 МПа, t=130 °С (подземная прокладка) | [8 empty] | Трубопровод прямой сетевой воды на внеплощадочные потребители (г. Курчатов, Курская АЭС)
1. Изделия трубопроводов
1.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 684.3 | 195.23 | 133595.889 | QA4 |  | L(строительная)=736,1м
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1.8 | 36.6 | 65.88 | QA4 |  | L(строительная)=2,82м
3 |  | Колено 90° 720х15 035 СТО 79814898 699-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 25 | 409.66 | 10241.5 | QA4 |  | l=1000 мм
4 |  | Колено П 90°- 219х8 PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 19.9 | 19.9 | QA4 |  | l=300 мм
5 |  | Тройник переходный 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34 10.764-97 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 3 | 119.6 | 358.8 | QA4 |  | l=600 мм
3. Антикоррозионное покрытие
|  | Защитный антикоррозионный состав 2 слоя «Вектор» 1025 (грунт) ТУ 5775-004-17045751-99 | - |  | м2 | 1667.6406 | 0.28 | 466.9394 |  |  |  | 1667.6406
|  | Покровной 1 слой «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99 | - |  | м2 | 1667.6406 | 0.13 | 216.7933
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 683.7326
4. Монтажный запас
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 7 | 195.23 | 1366.61 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 1366.61
|  | Всего для 00SBA50: |  |  | кг |  |  | 149386.089 |  |  | Без учета антикорр. покрытия
| 00SBA60 | Рр=2,1 МПа, t=70/150 °С | [8 empty] | Трубопровод обратной сетевой воды от внеплощадочных потребителей (г. Курчатов, Курская АЭС)
5. Изделия трубопроводов
5.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 679.8 | 195.23 | 132717.354 | QA4 |  | L(строительная)=733,6м | 733.6
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1.2 | 36.6 | 43.92 | QA4 |  | L(строительная)=2,22м | 2.22
3 |  | Колено 90° 720х15 035 СТО 79814898 699-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 26 | 409.66 | 10651.16 | QA4 |  | l=1000 мм
4 |  | Колено П 90°- 219х8 PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 19.9 | 19.9 | QA4 |  | l=300 мм
5 |  | Тройник переходный 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34 10.764-97 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 3 | 119.6 | 358.8 | QA4 |  | l=600 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 143791.134
5.2 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN<100 из углеродистой стали
6 |  | Труба 89х3,5 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1 | 7.38 | 7.38 | QA4 |  | L(строительная)=1,68м | 1.68
7 |  | Труба 57х3 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 0.4 | 4 | 1.6 | QA4 |  | L(строительная)=0,95м | 0.95
8 |  | Колено П 90°- 89х3,5 PN40 04 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 1.4 | 2.8 | QA4 |  | l=120 мм
9 |  | Штуцер 89х4,5-700 112 ОСТ 34 10.761-97 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 0.96 | 1.92 | QA4 |  | l=100 мм
10 |  | Штуцер 57х3-700 088 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
11 |  | Колено П 90°- 57х3,5 PN40 02 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | QA4 |  | l=75 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 15.8
6. Опоры и подвески
6.1 Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
13 |  | Опора скользящая 720 ТС-624.000-054 | сборный |  | шт. | 61 | 35 | 2135 | QA4
14 |  | Опора неподвижкая бугельная 720 Т44.16.00.000 | сборный |  | шт. | 8 | 193.4 | 1547.2 | QA4
15 |  | Опора скользящая 89 ТС-623.000-06 | сборный |  | шт. | 1 | 1.46 | 1.46 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 3683.66
7. Антикоррозионное покрытие
|  | Защитный антикоррозионный состав 2 слоя «Вектор» 1025 (грунт) ТУ 5775-004-17045751-99 | - |  | м2 | 1661.4317 | 0.28 | 465.2009
|  | Покровной 1 слой «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99 | - |  | м2 | 1661.4317 | 0.13 | 215.9861 |  |  |  | 1661.4317
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 681.187
8. Монтажный запас
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 7 | 195.23 | 1366.61 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 1366.61
|  | Всего для 00SBA60: |  |  | кг |  |  | 148857.204 |  |  | Без учета антикорр. покрытия
| 00SBA70 | Рр=2,1 МПа, t=150 °С | [8 empty] | Трубопровод прямой сетевой воды на внеплощадочные потребители (г. Курчатов, Курская АЭС)
9. Изделия трубопроводов
9.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 677.5 | 195.23 | 132268.325 | QA4 |  | L(строительная)=731,3м | 731.3
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1.8 | 36.6 | 65.88 | QA4 |  | L(строительная)=2,82м | 2.82
3 |  | Колено 90° 720х15 035 СТО 79814898 699-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 26 | 409.66 | 10651.16 | QA4 |  | l=1000 мм
4 |  | Колено П 90°- 219х8 PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 19.9 | 19.9 | QA4 |  | l=300 мм
5 |  | Тройник переходный 720х11-219х7-2,5 093 ОСТ 34 10.764-97 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 3 | 119.6 | 358.8 | QA4 |  | l=600 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 143364.065
9.2 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN<100 из углеродистой стали
6 |  | Труба 89х3,5 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1 | 7.38 | 7.38 | QA4 |  | L(строительная)=1,68м | 1.68
7 |  | Труба 57х3 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 0.4 | 4 | 1.6 | QA4 |  | L(строительная)=0,95м | 0.95
8 |  | Колено П 90°- 89х3,5 PN40 04 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 1.4 | 2.8 | QA4 |  | l=120 мм
9 |  | Штуцер 89х4,5-700 112 ОСТ 34 10.761-97 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 0.96 | 1.92 | QA4 |  | l=100 мм
10 |  | Штуцер 57х3-700 088 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
11 |  | Колено П 90°- 57х3,5 PN40 02 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | QA4 |  | l=75 мм
12 |  | Штуцер 32х2-700 044 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 0.15 | 0.15 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 15.95
10.1 Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
13 |  | Опора скользящая 720 ТС-624.000-054 | сборный |  | шт. | 60 | 35 | 2100 | QA4
14 |  | Опора неподвижкая бугельная 720 Т44.16.00.000 | сборный |  | шт. | 8 | 193.4 | 1547.2 | QA4
15 |  | Опора скользящая 89 ТС-623.000-06 | сборный |  | шт. | 1 | 1.46 | 1.46 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 3648.66
11. Антикоррозионное покрытие
|  | Защитный антикоррозионный состав 2 слоя «Вектор» 1025 (грунт) ТУ 5775-004-17045751-99 | - |  | м2 | 1656.6545 | 0.28 | 463.8633
|  | Покровной 1 слой «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99 | - |  | м2 | 1656.6545 | 0.13 | 215.3651 |  |  |  | 1656.6545
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 679.2283
12. Монтажный запас
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 7 | 195.23 | 1366.61 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 1366.61
|  | Всего для 00SBA70: |  |  | кг |  |  | 148395.285 |  |  | Без учета антикорр. покрытия
| 00SBA80 | Рр=2,1 МПа, t=70/150 °С | [8 empty] | Трубопровод обратной сетевой воды от внеплощадочных потребителей (г. Курчатов, Курская АЭС)
13. Изделия трубопроводов
13.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 675.1 | 195.23 | 131799.773 | QA4 |  | L(строительная)=728,9м | 728.9
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1.2 | 36.6 | 43.92 | QA4 |  | L(строительная)=2,22м | 2.22
3 |  | Колено 90° 720х15 035 СТО 79814898 699-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 26 | 409.66 | 10651.16 | QA4 |  | l=1000 мм
4 |  | Колено П 90°- 219х8 PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 1 | 19.9 | 19.9 | QA4 |  | l=300 мм
5 |  | Тройник переходный 720х11-219х9-2,5 093 ОСТ 34 10.764-97 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | шт. | 3 | 119.6 | 358.8 | QA4 |  | l=600 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 142873.553
13.2 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN<100 из углеродистой стали
6 |  | Труба 89х3,5 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | м | 1 | 7.38 | 7.38 | QA4 |  | L(строительная)=1,68м | 1.68
7 |  | Труба 57х3 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 1 | 4 | 4 | QA4 |  | L(строительная)=1,7м | 1.7
8 |  | Колено П 90°- 89х3,5 PN40 04 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 1.4 | 2.8 | QA4 |  | l=120 мм
9 |  | Штуцер 89х4,5-700 112 ОСТ 34 10.761-97 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 2 | 0.96 | 1.92 | QA4 |  | l=100 мм
10 |  | Штуцер 57х3-700 088 ОСТ 34 10.761 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | СП 124.13330.2012 | шт. | 4 | 0.4 | 1.6 | QA4 |  | l=100 мм Для воздушника
11 |  | Колено П 90°- 57х3,5 PN40 02 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 2 | 0.5 | 1 | QA4 |  | l=75 мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 18.7
14. Опоры и подвески
14.1 Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
13 |  | Опора скользящая 720 ТС-624.000-054 | сборный |  | шт. | 60 | 35 | 2100 | QA4
14 |  | Опора неподвижкая бугельная 720 Т44.16.00.000 | сборный |  | шт. | 8 | 193.4 | 1547.2 | QA4
15 |  | Опора скользящая 89 ТС-623.000-06 | сборный |  | шт. | 1 | 1.46 | 1.46 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 3648.66
15. Антикоррозионное покрытие
|  | Защитный антикоррозионный состав 2 слоя «Вектор» 1025 (грунт) ТУ 5775-004-17045751-99 | - |  | м2 | 1650.9402 | 0.28 | 462.2632
|  | Покровной 1 слой «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99 | - |  | м2 | 1650.9402 | 0.13 | 214.6222 |  |  |  | 1650.9402
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 676.8855
16. Монтажный запас
1 |  | Труба 720х11 СТО 79814898 747-2014 | Сталь 17ГС ГОСТ 20295 | СП 124.13330.2012 | м | 7 | 195.23 | 1366.61 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 1366.61
|  | Всего для 00SBA80: |  |  | кг |  |  | 147907.523 |  |  | Без учета антикорр. покрытия
| Трубопроводы дренажей | Р=0,02 МПа, t=40 °С | [8 empty] | Трубопроводы дренажей
17. Изделия трубопроводов
17.1 Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN≥100 из углеродистой стали
16 |  | Труба 273х8 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 29.35 | 52.28 | 1534.418 | QA4 |  | L(строительная)=38,17м | 38.166 | 13.815
2 |  | Труба 219х7 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 2.8 | 36.6 | 102.48 | QA4 |  | L(строительная)=11,16м | 11.152 | 2.344
17 |  | Труба 108x4 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 0.53 | 10.26 | 5.4378 | QA4 |  | L(строительная)=0,77м | 0.77
18 |  | Штуцер DN100 21 СТО 95 122-2013 | 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | РБ | шт. | 2 | 1.28 | 2.56 | QA4 |  | l=120мм
19 |  | Колено П 90º - 273х10-PN40 12 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 6 | 39.4 | 236.4 | QA4 |  | l=375мм
4 |  | Колено 90º - 219х8-PN40 11 СТО 95 130-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 12 | 19.9 | 238.8 | QA4 |  | l=300мм
20 |  | Тройник переходный 273х7-219x8-PN40 201 СТО 95 127-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 8 | 32.89 | 263.12 | QA4 |  | l=500мм
21 |  | Заглушка DN250-PN40 12 СТО 95 133-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | шт. | 2 | 21.28 | 42.56 | QA4 |  | l=158мм
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 2425.7758
18. Опоры и подвески
18.1 Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
22 |  | Опора скользящая приварная 273У 39 ОСТ 34-10-616-93 | сборный |  | шт. | 8 | 6.2 | 49.6 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 49.6
19. Антикоррозионное покрытие
|  | Защитный антикоррозионный состав 2 слоя «Вектор» 1025 (грунт) ТУ 5775-004-17045751-99 | - |  | м2 | 40.6466 | 0.28 | 11.381 |  |  |  | 40.6466
|  | Покровной 1 слой «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99 | - |  | м2 | 40.6466 | 0.13 | 5.2841
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 16.6651
20. Монтажный запас
|  | Труба 273х8 СТО 95 113-2013 | Сталь 20 ТУ 14-3-190-2004 | РБ | м | 0.3 | 52.28 | 15.684 | QA4
|  | Итого: |  |  | кг |  |  | 15.684
|  | Всего для дренажей: |  |  | кг |  |  | 2441.4598 |  |  | Без учета антикорр. покрытия
|  | Итого по спецификации: |  |  | кг |  |  | 596971.8768 |  |  | Без учета антикорр. покрытия

## SP3DReport_Layout_2 (hidden)
Пози-ция | Код KKS | Наименование и техническая характеристика | Материал | Класс безопаc-ности по НП-001-97 | Документ / Группа или Категория | Единица измерения | Количество | Масса 1 ед., kg | Масса общая, kg | Категория обеспечения качества | Помещение | Примечание
Опоры и подвески
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности, нормализованные
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности, нормализованные
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности, нормализованные
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности, нормализованные
Опоры и подвески трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности, нормализованные
Материалы для крепления трубопроводов

## SP3DReport_Layout_1 (hidden)
Пози-ция | Код KKS | Наименование и техническая характеристика | Материал | Класс безопаc-ности по НП-001-97 | Документ / Группа или Категория | Единица измерения | Количество | Масса 1 ед., kg | Масса общая, kg | Категория обеспечения качества | Помещение | Примечание
[6 empty] | кг |  |  | 0
Изделия трубопроводов
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN < 100 из коррозионно-стойкой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN < 100 из углеродистой стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN < 100 из легированной стали
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN ≥ 100 из ПВХ
Изделия трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности DN < 100 из ПВХ
Изделия трубопроводов без класса безопасности или группы материала
Монтажный запас труб
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из ПВХ
Для трубопроводов без класса безопасности или группы материала
Трубы для контрольных сварных соединений
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов высокого давления 2 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов высокого давления 3 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов высокого давления 4 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из коррозионно-стойкой стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из углеродистой стали
Для трубопроводов низкого давления 2 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 3 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов низкого давления 4 класса безопасности из легированной стали
Для трубопроводов без класса безопасности или группы материала